Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Диспетч.  наименование | Дата | Время  откл. | Время  вкл. | Время  простоя | Причина отключения | Объем  недопост.  эл.эн.,кВт |
| 1 | Л-1-17 | 03.06.24 | 04-20 | 04-43 | 23 мин | Не установлена | 139 |
| 2 | Л-2-15 | 03.06.24 | 11-35 | 12-03 | 28 мин | Порыв КЛ 10 кВ сторонней организацией | 399 |
| 3 | Л 1-25 | 10.06.24 | 12-50 | 13-30 | 40 мин | Гроза | 303 |
| 4 | Л 1-24 | 11.06.24 | 04-30 | 04-30 | 0 мин | Гроза | 0 |
| 5 | Л 1-27 | 11.06.24 | 04-30 | 04-30 | 0 мин | Гроза | 0 |
| 6 | Л 5-1 | 11.06.24 | 05-07 | 14-44 | 9 часов 37 мин | Гроза, повреждение КЛ 10 кВ | 721 |
| 7 | Л 1-25 | 11.06.24 | 05-38 | 05-38 | 0 мин | Гроза | 0 |
| 8 | Л 1-21 | 11.06.24 | 05-38 | 05-58 | 20 мин | Гроза | 406 |
| 9 | Л 1-26 | 11.06.24 | 05-40 | 05-40 | 0 мин | Гроза | 0 |
| 10 | Л 1-21 | 11.06.24 | 10-25 | 10-48 | 23 мин | Гроза, повреждение на ведомственной ТП-313 | 466 |
| 11 | Л 1-5 | 11.06.24 | 10-28 | 10-33 | 5 мин | Гроза, повреждение на ведомственной ТП-115 | 67 |
| 12 | Л 1-24 | 12.06.24 | 15-30 | 15-30 | 0 мин | Гроза | 0 |
| 13 | Л 19-8 | 12.06.24 | 16-55 | 16-55 | 0 мин | Гроза | 0 |
| 14 | Л 19-6 | 14.06.24 | 20-16 | 08-56 | 12 часов 40 мин | Гроза, обрыв двух пролетов провода | 7830 |
| 15 | Л 1-24 | 15.06.24 | 00-10 | 00-12 | 2 мин | Гроза | 27 |
| 16 | Л 1-26 | 15.06.24 | 01-11 | 01-11 | 0 мин | Гроза | 0 |
| 17 | Л 1-28 | 15.06.24 | 03-33 | 03-33 | 0 мин | Гроза | 0 |
| 18 | Л 19-28 | 15.06.24 | 18-23 | 18-23 | 0 мин | Гроза | 0 |
| 19 | Л 19-8 | 15.06.24 | 18-26 | 18-26 | 0 мин | Гроза | 0 |
| 20 | Л 19-7 | 15.06.24 | 18-36 | 18-36 | 0 мин | Гроза | 0 |
| 21 | Л 19-8 | 15.06.24 | 18-44 | 20-40 | 1 час 56 мин | Гроза, повреждение изолятора ТП-154 | 4464 |
| 22 | Л 19-6 | 17.06.24 | 01-53 | 01-53 | 0 мин | Гроза | 0 |
| 23 | Л 4-1 | 18.06.24 | 11-44 | 12-23 | 39 мин | Гроза |  |
| 24 | Л 1-14 | 27.06.24 | 14-07 | 14-17 | 10 мин | Порыв КЛ 10 кВ сторонней организацией | 260 |
| 25 | Л 2-15 | 28.06.24 | 19-27 | 20-30 | 1 час 3 мин | Порыв КЛ 10 кВ сторонней организацией | 897 |